## стр.1_2
Таблица П2.2
Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП),
комплексных трансформаторных подстанций (КТП)
и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напря-жение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед. изм. | ед. изм. | У
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000
|  |  | 750 | 600
|  |  | 400 - 500 | 500
|  |  | 330 | 250
|  |  | 220 | 210
|  |  | 110 - 150 | 105
|  |  | 35 | 75
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60
|  |  | 750 | 43
|  |  | 400 - 500 | 28
|  |  | 330 | 18
|  |  | 220 | 14
|  |  | 110 - 150 | 7.8
|  |  | 35 | 2.1
|  |  | 1 - 20 | 1
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180
|  |  | 750 | 130
|  |  | 400 - 500 | 88
|  |  | 330 | 66
|  |  | 220 | 43
|  |  | 110 - 150 | 26
|  |  | 35 | 11
|  |  | 1 - 20 | 5.5
4 | Масляный выключатель | -"- | 220 | 23
|  |  | 110 - 150 | 14
|  |  | 35 | 6.4
|  |  | 1 - 20 | 3.1
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35
|  |  | 330 | 24
|  |  | 220 | 19
|  |  | 110 - 150 | 9.5
|  |  | 35 | 4.7
6 | Выключатель нагрузки | -"- | 1 - 20 | 2.3
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | -"- | 1 - 20 | 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6
8 | То же, 50 Мвар и более | Единица оборудования | 1 - 20 | 48
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4
|  |  | 1 - 20 | 2.4
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | П/ст | 35 | 3.5
14 | Итого |  | ВН | - | -
|  |  | СН | - | -
|  |  | НН | - | -
_____Примечание:
_____В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 35 - 1150 кВ.
_____Условные единицы по пп. 2 - 9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.
_____Условные единицы по п. 2 "Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ" определяются только для трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35 - 1150 кВ.
_____По пп. 3 - 6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозатраты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.
_____Значения условных единиц пп. 4 и 6 "Масляные выключатели 1 - 20 кВ" и "Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ" относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.
_____Объем РП 1_-_20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1 - 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или 12.
_____По пп. 10_-_12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.
_____По пп. 1, 2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению.
_____Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень высшего напряжения подстанций.